## Sheet1
HOT WATER SUPPLY LOOP | [7 empty] | FITTINGS FACTOR
Segment Nb | Flow (WSFU) | Flow (GPM) | Pipe Size (in) | Pressure Drop (in) / 100 ft | Length (ft) | Adjusted Length (ft) | Pressure Drop (in) | 1.25
1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.2 | 6.5 | 8.125 | 0.0975
2 | 7 | 5 | 0.75 | 3.2 | 35 | 43.75 | 1.4 | TOTAL PRESSURE DROP (in)
3 | 26.5 | 20 | 1 | 10 | 32 | 40 | 4 | in | 32.3644
4 | 46.5 | 27 | 1.25 | 6.5 | 30.5 | 38.125 | 2.4781 | psi | 1.2946
5 | 51 | 30 | 1.5 | 3.5 | 5.6 | 7 | 0.245
TOTAL | - | - | - | - | 109.6 | 137 | 8.2206 | RESIDUAL PRESSURE (psi)
15
HOT WATER RETURN LOOP
Segment Nb | Flow (WSFU) | Flow (GPM) | Pipe Size (in) | Pressure Drop (in) / 100 ft | Length (ft) | Adjusted Length (ft) | Pressure Drop (in) | TOTAL PUMP PRESSURE (psi)
1 | 7 | 5 | 0.5 | 18 | 35.35 | 44.1875 | 7.9538 | NO F.O.S | 16.2946
2 | 21 | 15 | 0.75 | 16 | 32 | 40 | 6.4 | +20% | 19.5535
3 | 51 | 30 | 1 | 22 | 35.6 | 44.5 | 9.79
TOTAL | - | - | - | - | 102.95 | 128.6875 | 24.1438